**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**Петрозаводского городского округа**

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным**

**осуществлением деятельности по физическому развитию детей**

**№ 12 «Дельфинчик»**

**(МДОУ «Детский сад № 12»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование проверяющей организации* | *Тема проверки* | *Выявленные нарушения* | *Информация об устранении нарушений* |
| *Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска ГУ МЧС России по РК* | *Проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объекте* | 1. *- Для отделки потолка в музыкальном зале используются материалы класса КМ 4.*
2. *- Заполнение проемов в противопожарных преградах отделяющих помещения (пищеблока, кладовой, прачечной, электрощитовой) не соответствует типу противопожарной преграды.*
3. *– Ширина эвакуационных выходов групповых ячеек менее 1,2 м. (составляет 0,77 м.)*
4. *– Ширина выходов в свету – менее 0,8 м.*
5. *– Ширина лестничных маршей менее 1,35 м.*
6. *– Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м. от плоскости оконных проемов.*
7. *– Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м.*
8. *– На дверях помещений складского, производственного назначения не указано обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.*
9. *– Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (заключение ФГБУ СЭУ ИПЛ по РК № 24 от 12.02.2019 г.).*
 | *Срок исполнения до 01.09.2019г.* |